## REKAPITULACIJA
Objekt: REKONSTRUKCIJA, PRIZIDAVA IN SPREMEMBA NAMEMBNOSTI OBJEKTA GOSTILNE DANICA
Številka projekta: 75/2013
REKAPITULACIJA STROJNIH INSTALACIJ IN STROJNE OPREME
OZNAKA | VSOTA
A. Ogrevanje
A.1. Ogrevanje in hlajenje | 0
B. Vodovod in kanalizacija
B. Vodovod in kanalizacija | 0
C. Prezračevanje
C. Prezračevanje | 0
0
D. Plinska napeljava
D. Plinska napeljava | 0
SKUPAJ OBJEKT brez DDV | 0

## A1._Ogrevanje in hlajenje
A. | Ogrevanje in hlajenje
A.2. | Toplotna postaja-ogrevanje
| Opis | enota | količina | cena/enoto | cena/postavko
1. | Dobava in montaža toplotna črpalka zrak / voda - split WWP LS 16-B izv. R
Weishaupt Zrak/Voda Split TČ
Tip WWP LS 16-B
Izvedba R
Zrak/Voda Split toplotna črpalka za ogrevanje in hlajenje.
Split način izvedbe razdeli sistem na zunanjo in notranjo napravo.
Integrirani elektronski Bi-Flow ekspanzijski ventil
omogoča izboljšanje učinkovitosti.
BlueFin uparjalnik s slojem z učinkom
bisera skrbi za optimalno odtaljevanje.
Dvojni batni kompresor z regulacijo moči
prilagodi ogrevalno moč glede na
toplotne potrebe hiše. Visoko kakovostna
zvočna izolacija, z ločeno zvočno kabino
skrbi za tiho delovanje.
Hidravlična enota v notranjosti zgradbe
in zunanja naprava se povežeta z vodom
hladilnega sredstva (cevna povezava -
dodatni pribor).
Kompaktna hidravlična enota vsebuje
naslednje komponente:
- Kondenzator
- 18 litrska raztezna posoda
- priklop enega direktnega ogrevalnega kroga
- preko dodatnega modula možen priklop
enega mešalnega ogrevalnega kroga
- obtočna črpalka za ogrevanje/pripravo
tople sanitarne vode
- enostavno posluževanje upravljalnika
- osnovni priključni set za ogrevalni
krog z manometrom in
polnilno/praznilno pipo (priloženo)
Električna povezava med zunanjo napravo
in hidravlično enoto se izvede z
oklopljenim 2-žilnim kablom, ki ni v
obsegu dobave. Zunanje tipalo in tipalo
predtoka sta integrirana v toplotno črpalko.
Toplotna črpalka ustreza veljavnim
normam in varnostnim predpisom ter
tehničnimi pogoji priključevanja
(TAB) EVU in je VDE-testirana.
Tehnični podatki:
Mejne temp. obratovanja - ogrevanje:
Ogrevalna voda: do 55 °C
Temperatura zraka: -20 ° C do +35 ° C
Mejne temp. obratovanja - hlajenje:
Temperatura predtoka - hlajenje: +7 °C do +20 ° C
Temperatura zraka: +10 °C do +46 ° C
Toplotna moč / COP število:
- pri A+2/W35* 10,89 kW / 3,38
Hladilna moč / COP število: pri A+35/W7*: 8,70kW / 2,15
Raven zvočne moči "Lwa" (ugotovljena po ISO9614-2)
-Polna moč: 65 dB(A)
-zmanjšano nočno delovanje: 60 dB(A)
Hladilno sredstvo R410A: 3,50 kg
Pretok zrača (toplotni vir): 4500 m3/h
Nomin. volumski pretok ogrevalne vode:
2,60 m3/h
Mere hidravlične enote:
(Š x G x V)**: 600 x 427 x 791 mm
Mere zunanje naprave:
(Š x G x V)**: 963 x 357 x 1261 mm
Masa hidravlične enote: 60 kg
Masa zunanje naprave: 120 kg
Omrežna napetost / Omrežna frekvenca :
zunanje naprave: 400 V / 50 Hz
Omrežna napetost / Omrežna frekv. HE: 230 V / 50 Hz
Odtaljevanje / Način odtaljevanja:
avtomatsko/z obračanjem hladilnega kroga
*
Pri tem pomeni npr. A+2/W35:
Temperatura toplotnega vira +2 ° C,
Temperatura izhodne toplote 35 ° C.
**
Označba energijske učinkovitosti
predtok 35 *C (LT):
Razred za sezonsko učinkovitost
ogrevanja prostorov: A++
Sezonska energijska učinkovitost
pri ogrev. prost.: 165%
Označba energijske učinkovitosti
kompleta predtok 55 *C (HT):
Razred za sezonsko učinkovitost
ogrevanja prostorov: A++
Sezonska energijska učinkovitost
pri ogrev. prost.: 130%
Toplotni črpalki sodijo podpozicije:
Zunanja enota
Hidravlična enota v notranjosti zgradbe
| Osnovni priključni set TČ LS | kos | 2 |  | 0
0
2. | Dobava in montaža priključni ventil (predtok in povratek) 2 kos
| Osnovni priključni set |  |  |  | 0
| sestavljen iz: |  |  |  | 0
| kroglične pipe za predtok in povratek, |  |  |  | 0
| navoja z matico | kpl | 2 |  | 0
0
3. | Dobava in montaža temperaturno tipalo NTC 5K za bojer STV
| Temp.tipalo-Set NTC5k 5000mm dolžine |  |  |  | 0
| za WAS/WASol, WES z WTC15-32-B / WEM |  |  |  | 0
| WWP LS/WEM | kos | 2 |  | 0
0
4. | Dobava in montaža temperaturno tipalo NTC 5K za kretnico
| Temp.tipalo-Set NTC5k 5000mm dolžine |  |  |  | 0
| za WAS/WASol, WES z WTC15-32-B / WEM |  |  |  | 0
| WWP LS/WEM | kos | 2 |  | 0
0
5. | Dobava in montaža vod povezave za hladilno sredstvo, 3/8", dolžine 15 m
| Izoliran povezovalni vod med zunanjo in |  |  |  | 0
| notranjo napravo. Hladilne cevi iz bakra |  |  |  | 0
| po EN-12735-1, izpolnjujejo zahteve |  |  |  | 0
| hladilnih sredstev R410A in R407C. |  |  |  | 0
| Dolžina: 15 metrov |  |  |  | 0
| Nazivni premer: 3/8 cole | kos | 2 |  | 0
0
6. | Dobava in montaža vod povezave za hladilno sredstvo, 5/8", dolžine 15 m
| Izoliran povezovalni vod med zunanjo in |  |  |  | 0
| notranjo napravo. Hladilne cevi iz bakra |  |  |  | 0
| po EN-12735-1, izpolnjujejo zahteve |  |  |  | 0
| hladilnih sredstev R410A in R407C. |  |  |  | 0
| Dolžina: 15 metrov |  |  |  | 0
| Nazivni premer: 5/8 cole | kos | 2 |  | 0
0
7. | Dobava in montaža hranilnik energije WES 200 Eco-WP
| Hranilnik energije |  |  |  | 0
| Tip WES 200 Eco/WP |  |  |  | 0
| Volumen 200 l |  |  |  | 0
| PU izolacija uporabna za ogrevanje |  |  |  | 0
| in hlajenje, |  |  |  | 0
| vključno s 3 priključki 1 1/2 cole |  |  |  | 0
| za potopno grelno telo, |  |  |  | 0
| priključki ogrevalne vode 1 1/4 cole, |  |  |  | 0
| 3 postavitvene noge (nastavljive) |  |  |  | 0
| Označba energijske učinkovitosti: |  |  |  | 0
| Razred energijske učinkovitosti: A |  |  |  | 0
| Toplotne izgube v mirovanju: 60 W |  |  |  | 0
| Volumen hranilnika: 210 l | kos | 1 |  | 0
0
8. | Dobava in montaža hranilnik energije tip WES 910 A-W-K, bel
| Weishaupt energijski hranilnik |  |  |  | 0
| Tip WES910-A-W-K |  |  |  | 0
| Energijski hranilnik s toplot. izolacijo |  |  |  | 0
| Isodual in toplotnim izmenjevalcem |  |  |  | 0
| sanitarne vode (možnost kaskad.) |  |  |  | 0
| Skupna prostornina 903 l |  |  |  | 0
| Prostornina ogrevalne vode 855 l |  |  |  | 0
| Prostornina sanitarne vode 48 l |  |  |  | 0
| Nagibna mera v mm: 2125 |  |  |  | 0
| Premer/višina z izolacijo v mm 990/2150 |  |  |  | 0
| Premer/višina brez izolac. v mm 790/2107 |  |  |  | 0
| Pretočni dušilci |  |  |  | 0
| Pretočni dušilci se nahajajo na vseh |  |  |  | 0
| dovodnih priključkih WES-a, ter skrbijo |  |  |  | 0
| za obstoj temperaturnega |  |  |  | 0
| slojevanja. |  |  |  | 0
| Dvokomponentna toplot. izolacija Isodual |  |  |  | 0
| Notranja plast iz 20mm močnega in |  |  |  | 0
| posebej mehkega poliesterskega flisa |  |  |  | 0
| skrbi za perfektno prileganje na zid |  |  |  | 0
| hranil., ter preprečuje cirkulac. zraka. |  |  |  | 0
| Drugi sloj iz 80 mm debelega visoko |  |  |  | 0
| učinkovitega Neoporja kompletira |  |  |  | 0
| izolacijski sistem, ki je sestavljen |  |  |  | 0
| iz treh segmentov. |  |  |  | 0
| Toplotni izmenjevalec sanitarne vode |  |  |  | 0
| Valovita cev iz legiranega jekla |  |  |  | 0
| Higienično vzorno in komfortno |  |  |  | 0
| segrevanje tople vode je zagotovljeno |  |  |  | 0
| zaradi koriščenja principa |  |  |  | 0
| pretočnega segrevanja. |  |  |  | 0
| Možnost kaskadiranja |  |  |  | 0
| Po 3 hranilnike izvedbe |  |  |  | 0
| WES 910-H-K, W-K, S-K ali C-K |  |  |  | 0
| lahko kaskadiramo med sabo |  |  |  | 0
| v poljubni postavitvi. |  |  |  | 0
| Oznaka energijske učinkovitosti: |  |  |  | 0
| Razred energijske učinkovitosti: C |  |  |  | 0
| Toplotne izgube v mirovanju: 117 W |  |  |  | 0
| Volumen hranilnika: 903 l |  |  |  | 0
| Poziciji pripadajo podpozicije: |  |  |  | 0
| Zalogovnik Energije WES 910-A-W-K Telo |  |  |  | 0
| Toplotna izolacija WES910-A izv. H/W | kpl | 1 |  | 0
0
9. | Dobava in montaža set WES-A z varnostnim ventilom, odzračevalnim ventilom, ventilom za polnjenje/praznenje | kpl | 1 |  | 0
0
10. | Dobava in montaža priključek za spiranje WSE | kos | 1 |  | 0
0
11. | Dobava in montaža priključek za cirkulacijo
| Cirkulacijska cev Rp1/2I X G1/2A 2000m | kos | 1 |  | 0
0
0
12. | Dobava in montaža osnovni priključni set ogrevanje WHI con-heat 25#1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Priključni set ogrevanja |  |  |  | 0
| Tip WHI con-heat 25 #1 |  |  |  | 0
| za WTC-GW 15/25/32-B |  |  |  | 0
| sestavljen iz zapor za predtok in povratek kotla, pritrdilnih obročev za WTC, polnilne in praznilne pipe, |  |  |  | 0
0
0
| varnostnega ventila ter |  |  |  | 0
| možnostjo priključka za raztezno posodo. |  |  |  | 0
| Toplotna izolacija za vse sestavne dele kot pribor. | kos | 1 |  | 0
0
0
13. | Dobava in montaža zunanje tipalo tip NTC 2k |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Zunanjo tipalo NTC 2k kpl. za WTC/TČ s |  |  |  | 0
| pritrd. setom | kos | 1 |  | 0
0
14. | Dobava in montaža sobni nastavljalnik tip WEM-RG2 2.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Sobni upravljalnik set |  |  |  | 0
| Tip WEM-RG2 2.1 |  |  |  | 0
| za daljinsko upravljanje do 3 |  |  |  | 0
| ogrevaln. krogov regulac. sistema WEM. |  |  |  | 0
| Visokokakovostni dizajn s sprednjim |  |  |  | 0
| pokrovom podobnim steklu, jekleni |  |  |  | 0
| vrtljivi gumb in osvetljeni |  |  |  | 0
| grafični prikazovalnik. |  |  |  | 0
| Upravljanje kot sist. naprava WEM-SG. |  |  |  | 0
| LED svetlobni obroč za podporo |  |  |  | 0
| uporabniku. |  |  |  | 0
| Z vgrajenim senzorjem za |  |  |  | 0
| temperaturo in vlažnost prostora. |  |  |  | 0
| Med drugim z naslednjimi funkcijami: |  |  |  | 0
| - prikaz temperatur in stanja |  |  |  | 0
| delovanja |  |  |  | 0
| - sprememba želene vrednosti in |  |  |  | 0
| časovnih programov ter način delovanja |  |  |  | 0
| - raven priljubljenih |  |  |  | 0
| Z zidno konzolo za 4-žilno CAN-Bus |  |  |  | 0
| povezavo. |  |  |  | 0
| Pri 2-žilni povezavi je potrebno |  |  |  | 0
| namestiti 2-žilni CAN adapter |  |  |  | 0
| set (pribor). |  |  |  | 0
| Mere: (ŠxVxG) 100 x 160 x 31 mm | kos | 4 |  | 0
0
15. | Dobava in montaža temperaturno tipalo NTC 5K za bojer STV |  |  |  | 0 | 0 | 0
| temp.tipalo-Set NTC5k 5000mm dolžine |  |  |  | 0
| za WAS/WASol, WES z WTC15-32-B / WEM | kos | 1 |  | 0
0
16. | Dobava in montaža tipalo kretnice 5 m NTC 5k |  |  |  | 0 | 0 | 0
| temp.tipalo-Set NTC5k 5000mm dolžine |  |  |  | 0
| za WAS/WASol, WES z WTC15-32-B / WEM | kos | 1 |  | 0
0
17. | Dobava in montaža razširitveni modul za dodatni ogrevalni krog WEM-EM-HK 2.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Razširitveni modul set ogrevanja |  |  |  | 0
| Tip WEM-EM-HK 2.2 |  |  |  | 0
| Za regulacijo enega črpalčnega ali |  |  |  | 0
| mešalnega kroga, vklj. tipalo temp.. |  |  |  | 0
| Za montažo na zid ali montažno letev. |  |  |  | 0
| Uporaben samo v povezavi s |  |  |  | 0
| sistemsko napravo WEM-SG. |  |  |  | 0
| Barvno označeni vtični priključki s |  |  |  | 0
| posameznimi razbremenitvam vleka. |  |  |  | 0
| Prek stikalnega vhoda H1 |  |  |  | 0
| se lahko preklopijo |  |  |  | 0
| sledeče funkcije: |  |  |  | 0
| Standby, zasilni izklop, posebni nivo, |  |  |  | 0
| stalno znižan nivo, normalni nivo ali |  |  |  | 0
| komfort nivo. |  |  |  | 0
| Izolirana pločevina na vseh |  |  |  | 0
| nizkonapetostnih sponkah. |  |  |  | 0
| CAN-Bus prek vijačnih sponk ali |  |  |  | 0
| RJ11 vtične vezave. |  |  |  | 0
| Prikaz stanja delov.prek 5-barvn. LED. |  |  |  | 0
| Mere: (ŠxVxG) 223 x 230 x 55 mm | kos | 3 |  | 0
0
18. | Dobava in montaža CAN-Bus kabel 3 m |  |  |  | 0 | 0 | 0
| CAN-Bus-vodilo RJ11 dolžine=3000mm |  |  |  | 0
| 4-polno, oplaščen | kos | 3 |  | 0
0
19. | Dobava in montaža naležni termostat za talno ogrevanje (EM) |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Set za izklop črpalke pri |  |  |  | 0
| ogrevalnem krogu talnega gretja |  |  |  | 0
| v povezavi z razširitvenim modulom |  |  |  | 0
| WCM-EM ali WEM-EM-HK |  |  |  | 0
| Vsebina: |  |  |  | 0
| termostat za talno gretje |  |  |  | 0
| Adapter kabel z dvema priključ. |  |  |  | 0
| kablim 3x0,75 450 mm in dolžine 2500 mm | kos | 3 |  | 0
0
20. | Kupon za WEM-Portal (za 5 letno koriščenje) neto cena | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
0
21. | Dobava in montaža ravni plinski ventil IG 1/2'' tip GAH-D s termičnim varovalom TAE |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Plinska pipa Rp 1/2 I x 18 mm |  |  |  | 0
| tip GAH-D za WTC 15/25/32-A | kos | 1 |  | 0
0
22. | Dobava in montaža priključni set WHA 4.0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Priključni set Aqua tip WHA 4.0 |  |  |  | 0
| za nadometno montažo pri WTC-A, izv. W | kpl | 1 |  | 0
0
23. | Dobava in montaža hidravlična kretnica 5 m3/h tip WHI comp 32-1-5 #1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Hidravlična kretnica |  |  |  | 0
| tip WHI comp 32-1-5 #1 |  |  |  | 0
| do volumskega pretoka ca. 5 m3/h |  |  |  | 0
| (primerna za moči do 116 kW pri |  |  |  | 0
| 20 stopinj temperaturne razlike) |  |  |  | 0
| vključno s toplotno izolacijo, zidnim |  |  |  | 0
| nosilcem, potopno tulko in odzračnim |  |  |  | 0
| ventilom. Z možnostjo vgradnje |  |  |  | 0
| zbiralnika magnetita. |  |  |  | 0
| V povezavi z WHB 5.0 neposredno |  |  |  | 0
| pod kotel WTC 45/60-A. |  |  |  | 0
| Vgradnja: poljubno vodoravna ali |  |  |  | 0
| navpična. |  |  |  | 0
| Priključki: |  |  |  | 0
| primaren N 1 1/2" ZN |  |  |  | 0
| sekundarni N 1 1/2" ZN |  |  |  | 0
| Mere: VxŠxG 452 x 172 x 110 mm | kos | 1 |  | 0
0
24. | Dobava in montaža razdelilec za dva ogrevalna kroga WHI distri 25-2-3,5 #1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Razdelilnik za dva ogrevalna kroga |  |  |  | 0
| tip WHV 2-A 25-2-3,5 #1 |  |  |  | 0
| do volumskega pretoka 3,5 m3/h |  |  |  | 0
| 2 priključna para navzdol 1 1/2 ZN |  |  |  | 0
| 2 priključna para navzgor 1 1/2 col |  |  |  | 0
| Holandska matica |  |  |  | 0
| Univerzalno uporaben z WHI mix 25/32, |  |  |  | 0
| WHI pump 25/32, WKV, MMB und WTM, |  |  |  | 0
| komplet z vijačnimi priključnimi deli |  |  |  | 0
| (ravno tesnjenje) |  |  |  | 0
| Skupna prostornina komore: 80 x 80 mm |  |  |  | 0
| Vklj. toplotna izolacija. |  |  |  | 0
| Mere: VxŠxG 166 x 560 x 219 mm | kos | 1 |  | 0
0
25. | Dobava in montaža razdelilec za tri ogrevalne kroge WHI distri 25-3-3,5 #1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Razdelilnik za tri ogrevalne kroge |  |  |  | 0
| tip WHI distri 25-3-3,5 #1 |  |  |  | 0
| do volumskega pretoka 3,5 m3/h |  |  |  | 0
| 2 priključna para navzdol 1 1/2 ZN |  |  |  | 0
| 3 priključna para navzgor 1 1/2 col |  |  |  | 0
| Holandska matica |  |  |  | 0
| univerzalno uporabna z WHI mix 25/32, |  |  |  | 0
| WHI pump 25/32, WKV, MMB in WTM, |  |  |  | 0
| z vijačnimi in priključnimi deli |  |  |  | 0
| (ploščno tesnjenje) |  |  |  | 0
| Skupna prostornina komore: 80 x 80 mm |  |  |  | 0
| vklj. toplotna izolacija. |  |  |  | 0
| Mere: VxŠxG 166 x 840 x 219 mm | kos | 1 |  | 0
0
26. | Dobava in montaža set za montažo WHP/WHM in razdelilca WHÜ-A DN25-1" na steno |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Zidna konzola WHÜ-A-DN25-1" |  |  |  | 0
| s spoji za WTC 15-32, 45/60, WTU in WTC-OB |  |  |  | 0
| sistemska ločitev WHI sepa 60 #1 | kos | 2 |  | 0
0
27. | Dobava in montaža hitromontažni set z mešalnim ventilom WHI mix 25-7-8 #1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Mešalni set NW 25 |  |  |  | 0
| WHI mix 25-7-8 #5 |  |  |  | 0
| z visoko učinkovito črpalko Grundfos |  |  |  | 0
| UPM3 Auto 25-70 180 |  |  |  | 0
| s 3-potnim mešalcem Kvs 8 |  |  |  | 0
| servo motorjem, krog. ventili, |  |  |  | 0
| termometrom in gravitac. zavoro. |  |  |  | 0
| Razširitveni modul WEM-EM-HK ali |  |  |  | 0
| WCM-EM je vgradljiv v povezavi |  |  |  | 0
| s predelovalnim setom. |  |  |  | 0
| Kompletni sestavni deli so oplaščeni |  |  |  | 0
| s toplot. izolacijo iz EPP. |  |  |  | 0
| Po izbiri nastavljiv način obratovanja: |  |  |  | 0
| sorazmeren tlak, stalen tlak, |  |  |  | 0
| stalno št. vrtljajev, AutoAdapt. |  |  |  | 0
| Maks. volumski pretok pri 200 mbar |  |  |  | 0
| tlačne izgube: 1,9 m3/h |  |  |  | 0
| Moč pri |  |  |  | 0
| Delta t 20K: 44 kW |  |  |  | 0
| Delta t 15K: 33 kW |  |  |  | 0
| Delta t 10K: 22 kW |  |  |  | 0
| EEI < 0,2 |  |  |  | 0
| Priključek zgoraj: Rp 1" NN |  |  |  | 0
| Priključek spodaj: N1 1/2" ZN |  |  |  | 0
| Mere: VxŠxG 355 x 280 x 248 mm | kos | 3 |  | 0
( talno gretje)
0
28. | Dobava in montaža hitromontažni set s varčno elektronsko črpalko WHI pump 25-7 #1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Črpalčni set NW 25 |  |  |  | 0
| WHI pump 25-7 #5 |  |  |  | 0
| z visoko učinkovito črpalko Grundfos |  |  |  | 0
| tip UPM3 Auto 25-70 180 |  |  |  | 0
| S krogelni ventili, termometrom in |  |  |  | 0
| gravitac. zavoro. |  |  |  | 0
| Kompletni sestavni deli so oplaščeni |  |  |  | 0
| s toplot. izolacijo iz EPP. |  |  |  | 0
| Razširitveni modul WEM-EM-HK ali |  |  |  | 0
| WCM-EM je vgradljiv v povezavi |  |  |  | 0
| s predelovalnim setom. |  |  |  | 0
| Po izbiri nastavljiv način obratovanja: |  |  |  | 0
| sorazmeren tlak, stalen tlak, |  |  |  | 0
| stalno št. vrtljajev, AutoAdapt. |  |  |  | 0
| Maks. volumski pretok pri 200 mbar |  |  |  | 0
| tlačne izgube: 2,0 m3/h |  |  |  | 0
| Moč pri |  |  |  | 0
| Delta t 20K: 46 kW |  |  |  | 0
| Delta t 15K: 35 kW |  |  |  | 0
| Delta t 10K: 23 kW |  |  |  | 0
| EEI < 0,2 |  |  |  | 0
| Priključek zgoraj: Rp 1" NN |  |  |  | 0
| Priključek spodaj: N1 1/2" ZN |  |  |  | 0
| Mere: VxŠxG 355 x 280 x 248 mm | kos | 2 |  | 0
(konvektorska veja in klimati)
29. | Dobava in montaža zaprte membranske tlačne raztezne posode, (varovanje sistema) z naslednjimi karateristikami: - max. obratovalni tlak 10,0 bar - s postavitvenima nogama, prašno lakirana z vsem z pritrdilnim in tesnilnim materialom za montažo.
kot npr. proizvod: REFLEX ali enakovredno, tip:
| S 125 (V=125 l) | kpl | 1 |  | 0
| S 50 (V=50 l) | kpl | 2 |  | 0
0
30. | Dobava in montaža ventila s kapo za membranske tlačne raztezne posode z sledečimi karateristikami in funkciami: - kontrolo, vzdrževanje in zamenjavo membranskih tlačnih razteznih posod - za zaprte ogrevalne naprave po DIN 4751-2 - nazivni tlak PN 10 - maks. obratovalna temperatura 120C skupaj z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom.
kot npr. proizvod: REFLEX ali enakovredno, tip:
| S 125 | kpl | 1 |  | 0
| S 50 | kpl | 2 |  | 0
31. | Dobava in montaža varnostnega ventila za toplovodni sistem po TRD 721, za odvod raztezne vode pri indirektnih ogrevalnih sistemih vključno z izpustom speljanega v odtok in vsem z pritrdilnim in tesnilnim materialom za montažo.
kot npr. proizvod: GOETZE ali enakovredno tip:
| DN25, tlak odpiranja: 4,5bar | kpl | 1 |  | 0
| DN20, tlak odpiranja: 3,0bar | kpl | 3 |  | 0
32. | Dobava in montaža manometra v okroglem ohišju f80 mm z merilnim območjem do 16 bar z varilnim kolčakom, navojnim priključkom, manometrsko navojno pipico komplet z montažnim in tesnilnim materialom.
| kot npr. proizvod: CALEFFI ali enakovredno tip: | kpl | 6 |  | 0
63/0-10 bar 1/4"
33. | Dobava in montaža tekočinskega termometra v okroglem ohišju f80, z varilnim kolčakom, navojnim priključkom ter merilnim območjem 0 do 150 °C komplet z montažnim in tesnilnim materialom.
kot npr. proizvod: CALEFFI ali enakovredno tip:
| 0-100°C 1/2" | kpl | 16 |  | 0
34. | Dobava in montaža potopne tulke za tipalo, material medenina, navoj G1/2, dolžina 100mm, PN16, vključno z navoji za uvodnico PG9 in montažnim in pritrdilnim materialom.
|  | kpl | 22 |  | 0
35. | Dobava in montaža lovilca nesnage z varilnima priključkoma po EN standardih , tlačne stopnje 16, ohišje in pokrov W.Nr.0619 (3E0), pokrova armiran čisti grafit, skupaj z mrežo, z vgrajenimi magnetnimi vložki, in vsem ostalim tesnilnim in pritrdilnim materialom
kot npr. proizvod: ITAP ali enakovredno, tip:
| DN40 | kpl | 1 |  | 0
| DN25 | kpl | 4 |  | 0
Tlačna stopnja PN16 bar
36. | Dobava in montaža krogelne zaporne pipe z varilnima priključkoma, za uporabo v ogrevanja skupaj z tesnili iz ojačanega PTFE ter ročko za posluževanje in vsem ostalim tesnilnim in pritrdilnim materialom
kot npr. proizvod: JIP ali enakovredno, tip:
| DN15, PN6, WW | kpl | 6 |  | 0
| DN20, PN6, WW | kpl | 8 |  | 0
| DN25, PN6, WW | kpl | 6 |  | 0
| DN32, PN6, WW | kpl | 10 |  | 0
| DN40, PN6, WW | kpl | 6 |  | 0
| DN50, PN6, WW | kpl | 4 |  | 0
Tlačna stopnja PN6 bar
Tmax.= 180°C
37. | Dobava in montaža bakrene tankostenske trde ali poltrde cevi v palicah, skupaj s spajkalnim, tesnilnim, varilnim in obešalnim materialom, fazonskimi kosi in dodatkom za razrez velikosti (po DIN EN 1057),dimenzije:
| 22x1 (DN20) | m | 50 |  | 0
| 28x1 (DN25) | m | 50 |  | 0
| 35x1,5 (DN32) | m | 42 |  | 0
| 42x1,5 (DN40) | m | 30 |  | 0
| 54x1,5 (DN50) | m | 10 |  | 0
38. | Dobava in montaža polnilne - praznilne krogelne navojne pipe z navojnima priključkoma z tesnilnim prilegom po DIN2999, ohišje iz medenine MS58 niklano, krogla kovana iz medenine MS58 kromana, jekleno ročico in priključki za gibko cev ter z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom, tlačne stopnje PN10 in montirana na najnižje mesto. |  |  |  | 0
| npr. kot KOVINA ali enakovredno, dimenzije: |  |  |  | 0
| DN15 | kpl | 12 |  | 0
0
0
39. | Dobava in montaža toplotne izolacije za kontrolo kondenzacije s cevno izolacijo iz vulkanizirane sintetične gume z zaprto celično strukturo, parazaporni koeficient μ: 7000, toplotna prevodnost λ:0,035 W/(mK) cevovodov ogrevanja in hlajenja, skupaj z vsem potrebnim tesnilnim in pritrdilnim, materialom proizvajalca ARMACELL, tip: Armaflex XG |  |  |  | 0
| hlajenje |  |  |  | 0
| DN20 (s=19mm) | m | 10 |  | 0
| DN25 (s=19mm) | m | 30 |  | 0
| ogrevanje |  |  |  | 0
| DN20 (s=19mm) | m | 40 |  | 0
| DN25 (s=25mm) | m | 20 |  | 0
| DN32 (s=32mm) | m | 42 |  | 0
| DN40 (s=40mm) | m | 30 |  | 0
| DN50 (s=40mm) | m | 10 |  | 0
0
0
40. | Cev dimenzije 16x2,0 (20x2,0) mm iz visokotlačno zamreženega polietilena PROFIX® PEX-a z difuzijsko zaporo po DIN 4726 in omogočeno izjemno upogljivostjo, proizvedene po DIN EN 121318-2 (nekdanji DIN 16892). Primerna je za trajne obremenitve 70oC pri pritisku 6,0 bar. Cevi izdobavljive z ustreznimi europskimi certifikati |  |  |  | 0
| 16x2 | m | 3250 |  | 0
0
0
41. | Sistemska plošča za talno ogrevanje . PROFIX®, gostote 20 kg/m3 s čepi za vodenje cevi na razmaku 80, 160, 240, 320 mm…, skupne debeline 65 mm (30 mm izolacije in 35 mm čep). Plošča ustreza (za kvalitetno zalivanje cevi z estrihom – min 85%, dokazljivo z ustrezno dokumentacijo ZAG ali podobno). PROFIX® hidro izolacijska profilirana plošča je sestavljena iz hidro profilirane folije debeline 0,6 mm in izolacijske profilirane plošče z geometrijo, ki z gornje strani omogoča izredno oporo za cevi od fi 12 do fi 20 mm s protihrupnimi gumbki na spodnji strani plošče (možne debeline tudi 45 ali 55 mm) |  |  |  | 0
|  | m2 | 470 |  | 0
0
0
42. | Dobava in montaža obložne folije za vgradnjo med estrihom in mejnimi gradbenimi elementi, za talne konstrukcije v skladu z DIN 18560 in DIN EN 1264, z večkratno perforacijoza lažje odstranjevanje, zadnja stran samolepilna, sprednja stran s PE folijo in samolepilnim trakom, ki omogoča izdelavo tesnega spoja med obložno folijo in izolacijo ter natančno vgradnjo v kotih/vogalih; posebej primerno za samorazlivne estrihe. Material: zaprto celični polietilen PE-LD Razred gradbenega material: B2 proizvajalca VALSIR ali enakvredno, tip: |  |  |  | 0
| 150x10 | m | 470 |  | 0
0
0
43. | Razdelilec za talno gretje z balansirnim ventilom. dovodni in povratni razdelilec sta izdelana iz medenine. vključno s priključki R1" ter krogelnimi pipami na dovodu in odvodu DN25, priključki za zanke so 1/2". povratni del razdelilca naj bo opremljen z termopogoni (230V). zanke naj bodo opremljeni z modulom za priključitev termopogonov priključni modul z varovalko proti preobremenitvi in enostavnim priklopom največ 6-ih termostatov in največ 14-ih termopogonov za regulacijo posameznih zank 'kpl s konzolami za montažo razdelilnikov, drobnim potrošnim materialom in priborom za nastavitev regulacijskih elementov za število ogrevalnih krogov: |  |  |  | 0
| spodaj, prikjučki za cevi f16x2 |  |  |  | 0
| kpl s konzolami za montažo razdelilnikov, drobnim potrošnim materialom in priborom za nastavitev regulacijskih elementov za število ogrevalnih krogov: |  |  |  | 0
| n = 5 | kpl | 1 |  | 0
| n = 6 | kpl | 2 |  | 0
| n = 7 | kpl | 1 |  | 0
| n = 9 | kpl | 1 |  | 0
| n = 12 | kpl | 1 |  | 0
0
0
44. | Pločevinasta omarica za razdelilnik in zbiralnik, za podometno izvedbo z globino 110 mm, z vrati za zapiranje, za velikost |  |  |  | 0
| B = 1100, H = 700 - 995 mm | kos | 1 |  | 0
| B = 885, H = 700 - 995 mm | kos | 2 |  | 0
| B = 725, H = 700 - 995 mm | kos | 3 |  | 0
0
0
45. | Poševnosedežni regulacijski ventil, ki omogoča prednastavitev pretoka, PN6 |  |  |  | 0
| DN 25 | kos | 6 |  | 0
0
0
46. | Obrobni trak 130x10mm, 3x lomljen |  |  |  | 0
|  | m | 460 |  | 0
0
47. | Drobni potrošnji material - extra plastifikator, , zaščitni loki, |  |  |  | 0
|  | kpl | 1 |  | 0
0
0
48. | Dilatacijske cevi 20/16 | kom | 217 |  | 0
0
0
49. | MS spojka 16x2 dvojna vijačna | kom | 1 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
0
50. | Dobava in vgradnja priključnega modula, 6 kanalni. Lastnosti priključnega modula: - priklop največ 6-ih sobnih termostatov - priklop največ 8-ih termopogonov 230 V - regulacijska tehnika z mikroprocesorjem - črpalčni rele v kompletu - intervalno vklapljanje termopogonov in črpalke - zaščita termopogonov proti preobremenitvi - LED diode za prikaz stanja napajanja - priklop žic je večinoma brez orodja - plastika v barvi RAL 9010 - stopnja zaščite IP30 Pribor: montažni material, |  |  |  | 0
|  | kpl | 6 |  | 0
51. | Dobava in montaža žičnega sobnega termostata za podometno vgradnjo sestavljen iz gumba za nastavljanje, tipala za temperaturo zraka, LED diode z aprikaz delovanja, sponke za priključitev dveh žičk, nastavitveno področje od 6-30°C, bele barve (RAL 9010), skupaj z vsem potrebnim montažnim materialom, |  |  |  | 0
|  | kpl | 18 |  | 0
52. | Dobava in montaža termopogona za vgradnjo na inox razdelilce v povezavi z ožičenim regulacijskim sistemom skupaj z vsem potrebnim montažnim materialom, |  |  |  | 0
|  | kpl | 50 |  | 0
53. | Kopalniški radiator, toplotna moč preizkušena po DIN 4704, z vgrajenim ventilom, s končnim premazom laka RAL 9010, vključno z dvocevnim krogljičnim ventilom (samotesnilni) G 1/2" AG-G3/4" AG, ter nosilnim in pritrdilnim materialom z prigrajenim elektro grelcem 300W, z regulatorjem temperature prigrajenim na radiator
čepi in odzračevalni ventil:
| 1100-750mm | kos | 5 |  | 0
| 1100-500mm | kos | 2 |  | 0
54. | Dobava in montaža ventilatorskega konvektorja za ogrevanje in hlajenje za montažov spuščeni strop, za 2 cevni razvodni sistem. |  |  |  | 0
| brez ohišja znotraj izoliranim s protikondenzno izolacijo, globine 12,8 cm, vertikalne izvedbe, vsebuje ogrevalni/hladilni register iz aluminijastih lamel in bakrenih cevi, opremljen z odzračevalim izpustnim ventilom |  |  |  | 0
| S tangencialnim ventilatorjem z zvezno regulacijo hitrosti vrtenja, ki je pritrjen na EPDM blažilnik vibracij, z odzračevalno in izpustno pipico na registrih, vgrajenim polipropilenskim mrežastim pralnim zračnim filtrom, PVC lovilno kadjo za kondenzat za lahko demontažo. Vpihovalna rešetka iz pocinkanega jekla, rešetka za zajem zraka z enostavnim dostopom do pralnih filtrov, opremljena z varnostnim stikalom |  |  |  | 0
| Prigrajena sta temperaturna senzorja na dovodu vode ter dovodu zraka, dobavljeno skupaj materialom za montažo konvektorja na steno, s sledečimi karakteristikami: |  |  |  | 0
| - hladilna voda 6/14°C - hladilna moč: 2230W (v 2. hitrosti) - padec tlaka na vodni strani: 5 kPa |  |  |  | 0
| - ogrevna voda 45/35°C - ogrevna moč: 2170 W (v 1. hitrosti) - padec tlaka na vodni strani: 15 kPa |  |  |  | 0
| Poraba elektrike: 13 W |  |  |  | 0
| Dimenzije (š×v×g): 1097×428×129 mm |  |  |  | 0
| proizvajalca AERMEC, tip: |  |  |  | 0
| FCXP40AS | kos | 2 |  | 0
55. | Dodatki za vsak konvektor posebej:
- Tovarniško zmontirani komplet, ki sestoji iz: 3 potnega "on/off" ventila z motornim pogonom, fleksibilne cevi, ventila in regulacijskega ventila. Komplet je predviden za 4 cevni sistem in priključitev cevi iz tal.
proizvajalca AERMEC, tip:
| DN20 | kos | 2 |  | 0
56. | Kompletna regulacija z glavno elektronsko ploščo za 2 cevni sistem, ki omogoča ročno ali samodejno prilagajanje vseh funkcij naprave, stenskim nadometnim žičnim upravljalnim panelom z LCD prikazovalnikom.
proizvajalca AERMEC
| Stenski regulator omogoča krmiljenje dveh klima konvektorjev | kos | 1 |  | 0
57. | Držala, obešala, fiksne podpore, premične podpore ter ostalim materialom za pritrjevanje elementov, izdelana iz profilnega železa, po izdelavi minizirana, vključno z vijačnim in drobnim montažnim materialom. Pred izvedbo je potrebno pridobiti od izbranega sistemskega dobavitelja sistema predlog obešanja in prtirjevanja, ki ga potrdi projektant. Pred izvedbo je potrebno pridobiti od izbranega sistemskega dobavitelja sistema predlog obešanja in prtirjevanja, ki ga potrdi projektant. | kg | 40 |  | 0
58. | Izvedna hidravličnega uravnoteženja sistema, meritev pretokov z merilnim inštrumentov, skupaj s poročilom o opravljenih meritvah | kpl. | 1 |  | 0
59. | Tlačni in tesnostni preizkusi napeljav, izvedeni po navodilih iz načrta, izdaja poročila | kpl. | 1 |  | 0
60. | Spiranje strojnih inštalacij ter polnjenje sistema ogrevanje z mehko vodo | kpl. | 1 |  | 0
61. | Izvedba hidravličnega in termičnega ureguliranja inštalacij in opreme na izračunane pretoke in temperature ter izdelavo zapisnikov in sicer: a) nastavitev obratov obtočnih črpalk, b) nastavitev in ureguliranje regulacijskih ventilov, diferenčno-tlačnih regulatorjev, prestrujnih ventilov in ostalih ventilov skupaj z dobaviteljem opreme, c) temperaturno ureguliranje posameznih prostorov, d) nastavitev prednastavitvenih regulacijskih ventilov radiatorjev na nastavitvene vrednosti po podatkih, z mertivami mikroklime skozi celotno leto obratovanja sistema skupaj s poročilom. | kpl | 1 |  | 0
62. | Izvedba zagona in poskusnega obratovanja inštalacij in opreme s šolanjem osebja za posluževanje in primopredajo investitorju ter izdelavo zapisnika | kpl | 1 |  | 0
63. | Izdelava navodil za uporabo in vzdrževanje inštalacij in opreme, organizacijsko zložena in označena v fasciklu, po posameznih sklopih instalacij oziroma opreme. Navodila se izdelajo v barvni kopiji. | kpl | 1 |  | 0
0
64. | Izdelava shem inštalacij in opreme ogrevanja, hlajenja, vodovoda, plinov in prezračevanja v obstojni obliki, v okvirju, pod steklom, za pritrditev na zid; | kpl | 1 |  | 0
0
65. | Električna priključitev vseh naprav in opreme | kpl | 1 |  | 0
0
66. | Drobni spojni, montažni in tesnilni mat. kolena, nipli, predivo, reducirke, ter ostali montažni material. | kpl | 1 |  | 0
0
67. | Tlačni preizkus in izpiranje instalacije skupaj z čiščenjem lovilnikov nesnage | kpl | 1 |  | 0
0
68. | Izdelava PID projektne dokumentacije | % | 2 |  | 0
69. | Pripravljalna dela, zarisovanje tras, poskusno obratovanje, toplotni preskus, regulacija armatur in zaključna dela, ter stroški transporta, ostali manipulativni stroški in stroški zavarovanja | % | 3 |  | 0
| SKUPAJ OGREVANJE IN HLAJENJE |  |  |  | 0

## B. Vodovod in kanalizacija
B. | Vodovod in kanalizacija
| Opis | enota | količina | cena/enoto | cena/postavko
1. | Dobava in montaža kompletnega umivalnika iz sanitarne keramike brez preliva in stoječe enoročne mešalne baterije, vključno z dvema medeninastima kromanima kotnima regulirnima ventiloma DN 15 z rozetama in s povezovalnima cevkama, kromanega medeninastega sifona DN 32 z vezno cevjo in s kromano rozeto, pritrdilnim in montažnim materialom
kot npr. proizvod: Hatria
ali enakovredno
| Area 60, dim. 620x450 | kos | 13 |  | 0
in armaturo:
kot npr. proizvod: Hansgrohe
ali enakovredno
|  | kos | 13 |  | 0
2. | Dobava in montaža komplet WC konzolne izvedbe z zadnjim iztokom, konzolne izvedbe, skupaj z masivno sedežno desko s pokrovom s počasnim zapiranjem, kromanega kotnega ventila DN15/Ø10 mm za splakovalnik z gibljivo cevko Ø10 mm z rozeto, vezne cevi Ø30 mm z manšeto,kompletno z montažnim in tesnilnim materialom.
kot npr. proizvod: HATRIA
ali enakovredno
| Daytime (Y0YX), dim. 550x370 | kos | 11 |  | 0
| pokrov Softcover | kos | 11 |  | 0
3. | Dobava in montaža komplet WC konzolne izvedbe primernega za gibalno ovirane z zadnjim iztokom, konzolne izvedbe, skupaj polne plastične sedežne deske s pokrovom in z gumijastimi nastavki, stenskima pregibnima držaloma, kromanega kotnega ventila DN15/Ø10 mm za splakovalnik z gibljivo cevko Ø10 mm z rozeto, vezne cevi Ø30 mm z manšeto, kompletno z montažnim in tesnilnim materialom.
kot npr. proizvod: CERAMICA DOLOMITE
ali enakovredno
| Atlantis, dim. 770x370 | kos | 1 |  | 0
4. | Dobava in montaža straniščne metlice s posodo iz inox materiala za montažo na steno in pritrdilnim materialom
| kot npr. proizvod: KOIN | kos | 12 |  | 0
ali enakovredno
5. | Dobava in montaža vgradnega splakovalnika za stranišče konzolne izvedbe z zadnjim iztokom, kompletno z montažnim in pritrdilnim materialom.
- podometnim vgrajenim izplakovalnim kotličkom,
- opornimi nogami,
- odtočnim kolenom,
- prehodnim kosom,
- WC priključno garnituro,
- setom za zvočno izolacijo,
- dvodelno varčno tipko, (posluževanje od spredaj)
kot npr. proizvod: GEBERIT
ali enakovredno
in tipko:
kot npr. proizvod: Bolero 20 kovinska
ali enakovredno
|  | kos | 12 |  | 0
6. | Dobava in montaža trokadera, sestavljenega iz konzolne školjke za pritrditev na steno, zadnjim iztokom DN 100 in s ponikljano dvižno rešetko, kromane stenske enoročne armature za trokadero z gibko cevjo s prho ter z dvema medeninastima kotnima regulirnima ventiloma DN 15 z rozetama in s kapama, kompletno z montažnim in pritrdilnim materialom
kot npr. proizvod: CERAMICA DOLOMITE
ali enakovredno
| Brenta, dim. 530x460 | kos | 2 |  | 0
in armaturo:
kot npr. proizvod: Hansgrohe
ali enakovredno
|  | kos | 2 |  | 0
7. | Kompleten pisoar, sestoječ se iz zidne pisoarne školjke iz bele sanitarne keramike, enote za izplakovanje z elektronsko krmiljenim splakovanjem z elektromagnetnim ventilom DN 15, 230 V, medeninastega ravnega ventila s kromirano kapo in rozeto, odtočne garniture s sifonom skupaj s potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom.
kot npr. proizvod: HATRIA
ali enakovredno
| tip Fusion, dim. 590x310 | kos | 2 |  | 0
| senzorska armatura Elmer ES 1016 | kos | 2 |  | 0
ali enakovredno
| kreamična delilna stena, za montažo na steno | kos | 1 |  | 0
kot npr. proizvod: CERAMICA DOLOMITE
ali enakovredno
tip Volga, dim. 450x755
8. | Dobava in montaža priključka za pralni stroj, sestavljenega iz:
medeninasto kromiranega iztočnega ventila 1/2" s holandcem 3/4" za gumi cev
z podometnim ventilom 1/2", s kromirano kapo in zidno rozeto,
PVC sifona fi50 za vgradnjo v zid
| montažnim elementom. | kpl | 3 |  | 0
0
0
9. | Kompletni bide, sestoječ iz: |  |  |  |  | 0 | 0
| školjke iz sanitarnega porcelana |  |  |  |  | 0
| kromiranega medeninastega odtočnega ventila DN 32 |  |  |  |  | 0
| kromiranega medeninastega sifona DN 32 |  |  |  |  | 0
| kromirane medeninaste enoročne stoječe mešalne baterije DN 15 za bide |  |  |  |  | 0
| dveh kromiranih medeninastih kotnih regulirnih ventilov DN 15 z zveznimi cevkami |  |  |  |  | 0
| vključno ves tesnilni in pritrdilni material |  |  |  |  | 0
vključno s potrebno podkonstrukcijo
kot npr. proizvod: Hatria
ali enakovredno
| Daytime viseči | kos | 1 |  | 0
10. | Dobava in montaža inox enojnega korita, pravokotno z odcejalnikom, dim. 850/450 za vgradnjo v pult globine 60cm ( ultrapas na iverki), s stoječo enoročno mešalno baterijo s komolčnim odpiranjem skupaj s pritrdilnimi elementi, s tesnilnim, prehodnim in montažnim materialom, PVC odtočno cevjo začepljeno na koncu kotnim regulirnim ventilom DN 15, kotnim ventilom kompletno z montažnim, tesnilnim, pritrdilnim in povezovalnim materialom
|  | kpl | 6 |  | 0
11. | Dobava in montaža inox dvojnega korita, za vgradnjo v pult globine 60cm ( ultrapas na iverki), s stoječo enoročno mešalno baterijo s komolčnim odpiranjem skupaj s pritrdilnimi elementi, s tesnilnim, prehodnim in montažnim materialom, PVC odtočno cevjo začepljeno na koncu kotnim regulirnim ventilom DN 15, kotnim ventilom kompletno z montažnim, tesnilnim, pritrdilnim in povezovalnim materialom
|  | kpl | 4 |  | 0
12. | Pršna kad iz sanitarnega porcelana, s profiliranim dnom dimenzije 100x80cm kvalitete 1A,
Praviloma kotna kabina iz kaljenega stekla 100x80cm ( mere in način odpiranja preveriti na objektu)
kromiranega odtočnega ventila DN 32
kromirane medeninaste enoročne zidne mešalne baterije Hansgrohe DN 15, vključno z gibljivo prho na vodilu
dveh medeninastih podometnih regulacijskih ventilov DN 15 s kapama in rozetama
vključno z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom
| npr. hatria LIF.ST 100x80ceramic(YXE7 ) | kpl | 9 |  | 0
13. | Izdelava priključkov hladne in tople vode DN 15 za potrebe priključkov sanitarne vode v strežnem pultu, vključno z dvema medeninastima kromanima ravnim zapornim ventilom DN 15, pritrdilnim in montažnim materialom
| hladna voda DN15 | kos | 6 |  | 0
| topla voda DN15 | kos | 5 |  | 0
14. | Dobava in montaža komplet talnega sifon s ploščo iz nerjavečega jekla prilagodljivega po višini, z iztokom DN50, s smradno zaporo, skupaj z vsem potrebnim vgradnim in tesnilnim materialom.
kot npr. proizvod: GEBERIT / tip:
ali enakovredno
| 150x150mm (DN50) | kos | 4 |  | 0
15. | Dobava in montaža komplet litoželeznega talnega sifon s povozno ploščo iz nerjavečega jekla prilagodljivega po višini, z iztokom DN100 s smradno zaporo, skupaj z vsem potrebnim vgradnim in tesnilnim materialom.
kot npr. proizvod: GEBERIT / tip:
ali enakovredno
| 150x150mm (DN75) | kos | 1 |  | 0
16. | Dobava in montaža jeklene cevi iz nerjavnega jekla št. 1.4521 za napeljave pitne vode po DIN EN 10088 in DIN EN 10312, s fazonskimi kosi, z dodatkom za razrez, s spojnim materialom za spajanje s hladnim stiskanjem z zagotavljanjem tlačne stopnje PN 16, tmax = 110 °C, s pritrdilnim materialom - za razvod hladne, tople vode in cirkulacije
Ustreza: Viega, tip Sanpress Inox ali enovredno
| 15 x 1,0 | m | 340 |  | 0
| 22 x 1,2 | m | 140 |  | 0
| 28 x 1,2 | m | 50 |  | 0
| 35 x 1,5 | m | 8 |  | 0
17. | Dobava in montaža toplotne izolacije cevi vodene na prostem za razvod tople vode in cirkulacije, zaščitena s fleksibilnimi cevaki z zaprtimi celicami, toplotne prevodnosti 0,037 W/mK; vključno ves tesnilni in lepilni material.
kot npr. proizvod: ARMACELL, tip XG-19
ali enakovredno
| 19 x 15 | m | 170 |  | 0
| 18 x 22 | m | 70 |  | 0
| 19 x 28 | m | 25 |  | 0
| 40 x 35 | m | 8 |  | 0
18. | Dobava in montaža toplotne izolacije cevi vodene v tlaku za razvod tople vode in cirkulacije, zaščitena s fleksibilnimi cevaki z zaprtimi celicami, toplotne prevodnosti 0,037 W/mK; vključno ves tesnilni in lepilni material.
kot npr. proizvod: ARMACELL, tip ACE
ali enakovredno
| 13 x 15 | m | 170 |  | 0
| 13 x 22 | m | 70 |  | 0
| 13 x 28 | m | 25 |  | 0
19. | Dobava in montaža troslojne zvočno izolacijske PVC kanalizacijske cevi po DIN 19 538-10 in DIN EN 1566-1 z in fazonski kosi, z obojkami zatesnjene z gumijastimi tesnili (obročki, manšete), vključno z mazalnim sredstvom, namenjeni za priključke sanitarnih elementov vključno z vsem potrebnim pritrdilm im montažnim materialom.
kot npr. proizvod: ARGO
ali enakovredno
| Ø32 | m | 22 |  | 0
| Ø50 | m | 140 |  | 0
| Ø75 | m | 30 |  | 0
| Ø110 | m | 140 |  | 0
| Ø125 | m | 18 |  | 0
| Ø150 | m | 16 |  | 0
20. | Dobava in montaža PEHD cevi in fazonskih kosov za čelno varjenje za odtok kondenza in odpadne vode iz laboratorija, vključno z mazalnim sredstvom, s cevnimi objemkami, z vsem potrebnim pritrdilnim, obešalnim in montažnim materialom.
kot npr. proizvod: GEBERIT
ali enakovredno
| PE-HD 40 | m | 12 |  | 0
21. | Dobava in montaža krogelne navojne pipe z navojnima priključkoma z tesnilnim prilegom po DIN2999, ohišje iz medenine MS58 niklano, krogla kovana iz medenine MS58 kromana, jekleno ročico ter z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialo, tlačne stopnje PN10.
kot npr. proizvod: KOVINA / tip: KV
ali enakovredno
| DN15 | kpl | 12 |  | 0
| DN20 | kpl | 16 |  | 0
| DN25 | kpl | 6 |  | 0
| DN32 | kpl | 2 |  | 0
22. | Spiranje, razmaščevanje in dezinfekcija razvoda sanitarne vode, izdaja atesta in izdelava poročila o neoporečnosto pitne vode s strani pooblaščene inštitucije
|  | kpl | 1 |  | 0
23. | Dobava, montaža in ožičenje črpalke za črpanje 0 kanalizacije iz kleti odplak, v sestavi: - črpalke q = 14 m3/h; H = 8 m, P = 0,9 kW; ~230 - nivojskega stikala s plavačem, - protipovratne lopute DN40, - rezilnega in drobilnega rotorja, - kompleta za montažo, - tlačno cevjo do izstopa v meteorno kanalizacijo PEHD d40 - električne krmilne in regulacijske omarice s povezovalnim kablom in povezavo na ethernet in RS485 komunikacijo
kot npr. proizvod: WILO , Initial Waste
ali enakovredno
|  | kpl | 1 |  | 0
24. | Dobava in montaža modularnega večfunkcijskega termostatskega obtočnega ventila, za termično balansiranje vodov cirkulacije sanitarne vode, s funkcijo termične dezinfekcije, s tesnilnim materialom; PN 10
kot npr. proizvod: Danfoss
ali enakovredno
| MTCV-B DN15 | kos | 6 |  | 0
25. | Toplotna izolacija za izolacijo odduhe kanalizacije (vodena po podstrešju) s cevno izolacijo iz vulkanizirane sintetične gume z zaprto celično strukturo
kot npr. proizvod: ARMACELL, tip AC
ali enakovredno
| debeline 9 mm | m2 | 24 |  | 0
26. | Dobava in montaža odzračevalne kape iz PP, vključno z vsem potrebnim pritrdilnim im montažnim materialom
kot npr. proizvod: ARGO
ali enakovredno
| Ø110 | kos | 4 |  | 0
27. | Dobava in montaža tesnila preboja inštalacijske cevi za tesnenje kanalizacijskih odduhov
|  | kos | 10 |  | 0
28. | Dobava in montaža zaprte ekspanzijske posode za vodovodne instalacije z sledečimi karateristikami : - prostornina 80l - maksimalni obratovalni tlak 10 bar - s postavitvenimi nogami - prašno lakirana, skupaj z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom. Ekspanzijska posoda mora biti pretočne izvedbe.
kot npr. proizvod: RELEX ali enakovredno, tip:
| D 80 | kpl | 1 |  | 0
29. | Cirkulacijska črpalka (delovna in rezervna) za sanitarno vodo z elektronsko brezstopenjsko regulacijo, skupaj vsem z pritrdilnim in tesnilnim materialom za montažo.
| Stratos ZD 20/1-6 CAN PN10 | kpl | 1 |  | 0
Qiz.=0,35m³/h
Hiz.=3,0 m
Pel.=0,085 kW/230V/50Hz
Tlačna stopnja PN10 bar
30. | Ročni regulacijski ventil z indikacijo pretočne količine, skupaj vsem z pritrdilnim in tesnilnim materialom za montažo.
kot npr. proizvod: TACO-SETTER ali enakovredno, tip:
| DN20 | kpl | 4 |  | 0
31. | Dobava in montaža varnostega termostata s funkcijo TR-STW kompletno z vsem potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom za montažo v sistem potrošnjo tople sanitarne vode.
| DN25 | kpl | 3 |  | 0
32. | Dobava in montaža temperaturnega tipala z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom za montažo.
kot npr. proizvod: DANFOSS ali enakovredno tip:
| ESMU 100 | kpl | 2 |  | 0
33. | Dobava in montaža manometra v okroglem ohišju f80 mm z merilnim območjem do 16 bar z varilnim kolčakom, navojnim priključkom, manometrsko navojno pipico komplet z montažnim in tesnilnim materialom.
| kot npr. proizvod: CALEFFI ali enakovredno tip: | kpl | 2 |  | 0
63/0-16 bar 1/4"
34. | Dobava in montaža tekočinskega termometra v okroglem ohišju f80, z varilnim kolčakom, navojnim priključkom ter merilnim območjem 0 do 150 °C komplet z montažnim in tesnilnim materialom.
| kot npr. proizvod: CALEFFI ali enakovredno tip: | kpl | 2 |  | 0
0-150°C 1/2"
35. | Dobava in montaža potopne tulke za tipalo, material medenina, navoj G1/2, dolžina 100mm, PN16, vključno z navoji za uvodnico PG9 in montažnim in pritrdilnim materialom.
kot npr. proizvod: DANFOSS ali enakovredno tip:
| Tuljka za ESMU 100 -nerjaveče jeklo | kpl | 2 |  | 0
36. | Dobava in montaža električnega varnostnega termostata s funkcijo STW s preklopnim kontaktom, s tuljko in avtomatskim resetiranjem ter vsem z pritrdilnim in tesnilnim materialom za montažo.
| kot npr. proizvod: DANFOSS ali enakovredno tip: | kpl | 1 |  | 0
TR STW
37. | Dobava in montaža lovilca nesnage z navojnimi priključki po EN standardih , tlačne stopnje 16, s protiprirobnicami, ohišje in pokrov W.Nr.0619 (3E0), pokrova armiran čisti grafit, skupaj z mrežo, vgrajenimi magnetnimi vložki in vsem ostalim tesnilnim in pritrdilnim materialom
kot npr. proizvod: ITAP ali enakovredno, tip:
| DN25 | kos | 1 |  | 0
Tlačna stopnja PN16 bar
38. | Dobava in montaža protipovratnega venila z tesnili vsem ostalim tesnilnim in pritrdilnim materialom za montažo
kot npr. proizvod: ITAP ali enakovredno, tip:
| DN25, PN16 | kpl | 1 |  | 0
| DN15, PN16 | kpl | 1 |  | 0
Tlačna stopnja PN16bar
Tmax.= 140°C
39. | Dobava in montaža protipovratnega ventila z varilnimi priključki po EN standardih, ohišje in pokrov W.Nr.1.0619 (3E0), pokrova armiran čisti grafit, skupaj z mrežo in vsem ostalim tesnilnim in pritrdilnim materialom
npr. kot ITAP ali enakovredno, tip:
| ETE DN40 | kpl | 2 |  | 0
| ETE DN25 | kpl | 1 |  | 0
Tlačna stopnja PN25 bar
40. | Dobava in montaža krogelne navojne pipe za izpust z navojnima priključkoma z tesnilnim prilegom po DIN2999, ohišje iz medenine MS58 niklano, krogla kovana iz medenine MS58 kromana, jekleno ročico in priključki za gibko cev ter z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom, tlačne stopnje PN10 in cevjo DN10 dolžine 5 m skupaj s tesnilnim in pritrdilnim materialom .
kot npr. proizvod: KOVINA ali enakovredno, dimenzije:
| DN20 | kpl | 4 |  | 0
41. | Dobava in montaža mehčalne naprave s filtrom nameščene za vodomerom
npr. Polar PDF 21, DN25
|  | kpl | 1 |  | 0
42. | Dobava in montaža mehčalne naprave s filtrom nameščene za cirkulacijsko črpalko
npr. Polar PD15, PRO DN20
|  | kpl | 1 |  | 0
43. | Označevanje cevnih napeljav po DIN 2403 z jeklenim zateznim pasom za montažo na izolacijo cevi ali direktno na cev (direktna montaža na cev dovoljena pri temperatur do 100°C), barva tablice določena na podlagi vrste medija, dimenzije okvirja 105x55 mm
|  | kpl | 10 |  | 0
44. | Izpiranje cevovodov s kemično čisto vodo ali komprimiranim zrakom.
|  | kpl | 1 |  | 0
45. | Izvedba meritev pretokov, tlakov, temperatur medijev in regulacija armatur.
|  | kpl | 1 |  | 0
46. | Izpiranje in dezifekcija položenega cevovoda po SIST EN 805 standardu, navodilih DVGW W 291
|  | kpl | 1 |  | 0
47. | Dobava in montaža polnilne - praznilne krogelne navojne pipe z navojnima priključkoma z tesnilnim prilegom po DIN2999, ohišje iz medenine MS58 niklano, krogla kovana iz medenine MS58 kromana, jekleno ročico in priključki za gibko cev ter z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom, tlačne stopnje PN10 in montirana na najnižje mesto.
npr. kot KOVINA ali enakovredno, dimenzije:
| DN15 | kpl | 2 |  | 0
48. | Dobava in montaža fleksibilne cevi Ø20 za polnjenje sistema z nastavki za priključitev na pipo in toplotno podpostajo z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom.
| dolžina fleksebilne cevi: 3m | kpl | 1 |  | 0
0
0
49. | RF talna rešetka s smradno zaporo, ter grobim filtrom - mrežico s talno rešetko INOX dim. 52x16 cm, z odtokom f50 |  |  |  | 0
|  | kos | 2 |  | 0
50. | PVC talni sifon s kromirano medeninasto ploščico težje izvedbe, za javne prostore
| 150 x 150 mm | kos | 4 |  | 0
51. | PVC talni sifon s kromirano medeninasto ploščico težje izvedbe INOX , s protismradno zaporo
| 150 x 150 mm | kos | 1 |  | 0
52 | Dobava in izvedba požarne manšete, požarnega premaza in kamene volne ali požarne pene, kot zapora prehoda inštalacij skozi meje požarnega sektroja, ki so lahko masivni zidovi, kakor tudi lahke predelne stene, minimalne debeline 10cm, požarne odpornosti EI 90S. Inštalacije je potrebno obojestransko premazati v debelini najmanj 1mm. Prav tako je potrebno upoštevati navodila proizvajlca, ter smernica SZPV 408. Po montaži je potrebno zaporo označiti s podatki o sistemu in izdelovalcu. Za celotno konstrukcijo je potrebno predložiti ustrezna dokazila o požarnih odpornostih vključno z vsem potrebnim materialom za učinkovito izvedbo požarnega zatesnenja. proizvod: PROMAT ali enakovredno
Požarne manšete Promastop Unicollar
| DN110 | kpl | 15
| DN32-DN50 | kpl | 7
| Promat stop/Promapyr/Promafoam C do 0.08 m2 | kpl | 12
53. | Tlačni preizkus, regulacija, spiranje cevovodov, termična dezinfekcija, spustitev vodovoda v obratovanje
|  | kpl | 1 |  | 0
0
54. | Izdelava PID projektne dokumentacije | % | 1.5 |  | 0
55. | Pripravljalna dela, zarisovanje, zaključna dela, transport, zavarovalni in ostali stroški
|  | % | 5 |  | 0
| Skupaj Vodovod in kanalizacija |  |  |  | 0

## C. Prezračevanje
C. | Prezračevanje
| Opis | enota | količina | cena/enoto | cena/postavko
1 | Dobava in montaža prezračevanje opreme kuhinje
1.1. | Dobava in montaža kuhinjske nape nad termičnim blokom 1 mora vsebovati:
Učinkovit sistem filtriranja odpadnega zraka z namestitvijo visoko učinkovitih multiciklonskih filtrov:
Dvostopenjski sistem filtriranja zraka: 1. stopnja filtracije: Multiciklonski laberinti filter s stopnjo izločanja nad 98%, S certifikatom požarne odpornosti DMT po smernicah VDI 2052-1 ter skladen z DIN 18869-5. 2. stopnja filtracije: Fini mrežni filter v inox izvedbi. Možnost pranja v pomivalnem stroju.
Integrirane svetilke nad lepljenim kaljenim steklom v zaščiti IP55, 110stC
Krogelna pipa za enostavno praznenje lovilne posode nameščene po sredini in obodu nape.
Dolžina kuhinjske nape: 2300 mm
Širina kuhinjske nape: 1800 mm
Višina kuhinjske nape: 550 mm
Pretok: 4.000 m3/h
Vključno z regulacijskim žaluzijam ter motornim pogonom kompatibilnim z sistemom avtomatike
| Tip, SÜDLUFT CK- 2300x1800X550 sredinska izvedba | kpl | 1 |  | 0
1.2. | Dobava in montaža kuhinjska napa nad konvektomatom, ki zajema:
Učinkovit sistem filtriranja odpadnega zraka z namestitvijo visoko učinkovitih multiciklonskih filtrov:
Dvostopenjski sistem filtriranja zraka: 1. stopnja filtracije: Multiciklonski laberinti filter s stopnjo izločanja nad 98%, S certifikatom požarne odpornosti DMT po smernicah VDI 2052-1 ter skladen z DIN 18869-5. 2. stopnja filtracije: Fini mrežni filter v inox izvedbi. Možnost pranja v pomivalnem stroju.
Integrirane svetilke nad lepljenim kaljenim steklom v zaščiti IP55, 110stC
Krogelna pipa za enostavno praznenje lovilne posode nameščene po sredini in obodu nape.
Dolžina kuhinjske nape: 1200 mm
Širina kuhinjske nape: 1000 mm
Višina kuhinjske nape: 550 mm
Vključno z regulacijskim žaluzijam ter motornim pogonom kompatibilnim z sistemom avtomatike
| Tip, SÜDLUFT HK- 1200x1000x550 stenska izvedba | kpl | 1 |  | 0
1.3. | Dobava in montaža kuhinjske napa nad konvektomatom ki zajema
Učinkovit sistem filtriranja odpadnega zraka z namestitvijo visoko učinkovitih multiciklonskih filtrov:
Dvostopenjski sistem filtriranja zraka: 1. stopnja filtracije: Multiciklonski laberinti filter s stopnjo izločanja nad 98%, S certifikatom požarne odpornosti DMT po smernicah VDI 2052-1 ter skladen z DIN 18869-5. 2. stopnja filtracije: Fini mrežni filter v inox izvedbi. Možnost pranja v pomivalnem stroju.
Integrirane svetilke nad lepljenim kaljenim steklom v zaščiti IP55, 110stC
Krogelna pipa za enostavno praznenje lovilne posode nameščene po sredini in obodu nape.
Dolžina kuhinjske nape: 1000 mm
Širina kuhinjske nape: 1000 mm
Višina kuhinjske nape: 550 mm
Vključno z regulacijskim žaluzijam ter motornim pogonom kompatibilnim z sistemom avtomatike
| Tip, SÜDLUFT HK- 1000x1000x550 stenska izvedba | kpl | 1 |  | 0
1.4. | Dobava in montaža ventilatorja za dovod iz varčne nape termični blok
Dobava in montaža odvodnega strešnega ventilatorja, proizvod kot na primer oziroma enakovredno WALPOL za odvod odpadnega zraka od kuhinjske nape, odpornega na visoke temperature, (120 °C), z ločenim elekro motorjem od toka zraka, skladno z VDI 2052, komplet z: ∙ proti povratno loputo tip DVK 560, ∙ strešnim podstavkom z dušilcem zvoka tip DSS 500, ∙ prirobnico tip DAF 500 ∙ jadrovinastim nastavkom tip DAS 500, in z vsem ostalim potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim materialom
WDV-A 500 EC q=4000m3/h, dP=850 Pa, el.p.: Pel=1900 W, 3x 400 V, 50 Hz, m=30 kg
| Tip, WALPOL WDV-A 500 EC | kpl | 1 |  | 0
1.5. | Dobava in montaža Kuhinjski klimat
Mehanske karakteristike ohišja morajo biti testirane s strani neodvisnega laboratorija in imeti Eurovent certifikat. Karakteristike ohišja morajo biti boljše ali enake, kot so navedene spodaj (na podlagi EN 1886):
Trdnost ohišja / Maksimalen relativen upogib 1000 Pa: D1
Tesnost ohišja -400 Pa: L1
Tesnost ohišja +700 Pa: L1
Stopnja tesnosti obvoda filtra: F9
Toplotna prepustnost ohišja: T4
Faktor toplotnega mostu: TB2
Zvočna izolacija ohišja:
Frek. Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Dušenje dB 17 21 27 30 31 38 42
PLOŠČE
Plošče morajo biti samonosne, dvoplastne, 50 mm debele, popolnoma zaprte ter toplotno in zvočno izolirane.
Plošče morajo biti zaščitene proti korozijo in izdelane iz:
Pocinkanega jekla, 275gr/m² v skladu z EN 142-79.
Notranji sloj ne sme biti tanjši kot 1.0 mm, zunanji sloj pa ne manj kot 0.7 mm (0.6 mm za nerjaveče jeklo).
Notranja vodila morajo biti izdelana iz pocinkanega jekla.
Zunanji sloj mora biti izdelan iz pocinkanega jekla (v skladu z EN 142-79 ) ter obdelan s PVC prevleko odporno na UV, vremenske vplive in praske. Zunanja PVC prevleka je bele barve, RAL9003 ali enakovredne druge barve in ne sme biti tanjša od 150 µm.
Plošče morajo biti izolirane s 50 mm debelimi, nevnetljivimi mineralnimi vlakni. Izolacija ima največjo toplotno prevodnost 0.59 W/m²K v skladu z DIN 4108.
Poliuretan ali kakršnikoli izolacija na osnovi pene ni dovoljena zaradi požarne varnosti.
Plošče morajo dosegati naslednje ravni zmanjšanja zvoka:
Standardna izvedba ohišja: (0,7/1,0 mm)
Rw = 36 dB v skladu z DIN 52210-3
NOSILNI (OSNOVNI) OKVIR ENOTE
Zaradi doseganja trdnosti in stabilnosti, je vsak dostavljen modul podprt z okvirjem, zgrajenim iz enega kosa:
Osnovni okvir je C profila, narejen iz Pocinkana pločevina, z višino 80 mm z minimalno debelino 3mm ali več.
TEHNIČNI PODATKI
Dovod
Tip naprave in velikost:
Dvoetažna enota
Notranja izvedba
- Dovod:
Dimezije ŠxVxD: 1.015,0 x 660,0 x 2.592,5 mm
Pretok zraka: 4000 m3/h
- Odvod:
Dimezije ŠxVxD: 1.015,0 x 660,0 x 2.135,0 mm
Pretok zraka: 3.800 m3/h
Eurovent certificirani podatki
Podatki o napravi:
Energetski razred:
Projektna temperatura: -13,00 °C
Dovod:
Energetski razred:
SFP kategorija: SFP2
SFP vrednost: 1.348 W/(m³/s)
Razred hitrosti zraka: V5
Odvod:
Energetski razred:
SFP kategorija:
SFP vrednost: W/(m³/s)
Razred hitrosti zraka: V5
Tehnični podatki: Sekcije ter komponente v smeri tok zraka
Filter
Kasetni filter
Razred filtracije (EN779): G4
Padec tlaka za izračun: 76 Pa
Žaluzija
Jadrovinasti nastavek
Prostotekoči ventilator
Visoko učinkoviti rotor z nazaj zakrivljenimi lopaticami , statično ter dinamično uravnotežen
Tehnični podatki ventilatorja:
Eksterni padec tlaka: 350 Pa
Skupni padec tlaka: 1.007 Pa
Število vrtljajev: 2.850 1/min
Frek. [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Okt.[dB] 70,1 70,9 76,8 78,1 79,7 79,0 79,5 73,9
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Nastavek za meritev pretoka
Podatki motorja:
Absorbirana el. moč: 1,85 kW
Razred učinkovitosti motorja: IEC60034: IE 4
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
Motor predkabliran
1 Komplet Kabelska uvodnica
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Ključavnica na vratih
Filter
Kasetni filter
Razred filtracije (EN779): F7
Padec tlaka za izračun: 149 Pa
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Ključavnica na vratih
Glikolni rekuperator - grelec
Glikolni rekuperator
Materiali:
Rebra (lamele): Aluminij
Cevi: Baker
Okvir: Pocinkana pločevina
Zbirna cev: Baker
Tehnični podatki:
Temp. zraka – vstop / izstop: -13,00 / 5,04°C
Moč: 28,02 kW
Padec tlaka – dovodni zrak: 289 Pa
Padec tlaka – odvodni zrak: 426 Pa
Medij: Ethylen Glycol
Koncentracija medija: 30 %
Temperatura medija – vstop / izstop: 14,66 / -0,89 °C
Padec tlaka medija: 93,03 kPa
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Izvlačljiv prenosnik toplote
Grelnik
Vodni/glikolni grelnik
Materiali:
Rebra (lamele): Aluminij
Cevi: Baker
Okvir: Pocinkana pločevina
Zbirna cev: Baker
Tehnični podatki:
Temp. zraka – vstop / izstop: 4,00 / 20,00 °C
Moč: 20, kW
Padec tlaka: 50 Pa
Medij: Voda
Temperatura medija – vstop / izstop: 55 / 45 °C
Padec tlaka medija: 9,97 kPa
Protizmrzovalna zaščita
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
Termostat (ni priložen)
1 Kos Protizmrzovalna zaščita - pocinkan okvir
Jadrovinasti nastavek
Zvočni podatki enote Dovod
Zvočni podatki enote Dovod Tot dB (A)
1 Zvočna moč ohišje+/- 4 dB 52,4
2 Zvočna moč vstop zraka +/- 4 dB 77,3
3 Zvočna moč izstop zraka +/- 4 dB 79,6
4 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od naprave 37,2
5 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od vstopa zraka 72,0
6 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od izstopa zraka 74,3
TEHNIČNI PODATKI
Odvod
Tip naprave in velikost:
Dvoetažna enota
Notranja izvedba
- Dovod:
Dimezije ŠxVxD: 1.015,0 x 660,0 x 2.592,5 mm
Pretok zraka: 4000 m3/h
- Odvod:
Dimezije ŠxVxD: 1.015,0 x 660,0 x 2.135,0 mm
Pretok zraka: 4000 m3/h
Eurovent certificirani podatki
Podatki o napravi:
Energetski razred:
Projektna temperatura: -13,00 °C
Dovod:
Energetski razred:
SFP kategorija: SFP2
SFP vrednost: 1.348 W/(m³/s)
Razred hitrosti zraka: V5
Odvod:
Energetski razred:
SFP kategorija:
SFP vrednost: W/(m³/s)
Razred hitrosti zraka: V5
Tehnični podatki: Sekcije ter komponente v smeri tok zraka
Filter
kasetni filter
Tehnični podatki:
Razred filtracije (EN779): G2
Padec tlaka za izračun: 85 Pa
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Filter G2 in Inox
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Ključavnica na vratih
Korito
Material: °°stainless steel L304
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Komplet Tlačni odjemi
Filter
Vrečasti filter
Tehnični podatki:
Razred filtracije (EN779): M5
Padec tlaka za izračun: 159 Pa
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Ključavnica na vratih
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Komplet Tlačni odjemi
Glikolni rekuperator - hladilnik
Glikolni rekuperator
Materiali:
Rebra (lamele): Aluminij
Cevi: Baker
Okvir: Pocinkana pločevina
Zbirna cev: Baker
Tehnični podatki:
Temp. zraka – vstop / izstop: 25,00 / 11,30°C
Moč: 19 kW
Padec tlaka – dovodni zrak: 289 Pa
Padec tlaka – odvodni zrak: 426 Pa
Medij: Ethylen Glycol
Koncentracija medija: 30 %
Temperatura medija – vstop / izstop: 14,66 / -0,89 °C
Padec tlaka medija: 46,37 kPa
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Izvlačljiv prenosnik toplote
Korito
Material: Pocinkana pločevina
Eliminator vodnih kapljic
1 Kos Izolacija panel mineralna volna
1 Komplet Podstavek ZHK GR-LP80
1 Truck - Transport
Krmiljenje sistema
V sklopu prezračevalne naprave dobaviti vso funkcionalno potrebno periferno opremo za potrebe krmilno regulacijskega sistema prezračevalne naprave in prostorov, elektro komandno omara z DDC enotami in vsemi potrebnim regulacijskimi, krmilnimi, močnostnimi, zaščitnimi in signalizacijskimi elementi. Prezračevalno napravo dobaviti in montirati na podložno gumo (antivibracijske podloge), sifone. Dobava zajema tudi kompleten pooblaščeni zagon in funkcionalni preizkus kompletnega prezračevalnega sistema. Kabliranje celtonega sistema v sklopu dobave krmilnega sistema.
Integriran krmilni sistem z krmilnikom DOMAT s Touch screenom za podometno montažo zaščite IP 66. Omogoča nadzor nad vsemi napami v kuhinji, ročno nastavitev pretoka vseh kuhinjskih nap v 4 stopnjah, nastavitev temperature , nastavitev tedenskega urnika delovanja z dvema dnevnima periodama, preklop med dnevnim in nočnim delovanjem. Krmilni sistem omogoča ročni in avtomatični preklop med delovanjem z rekuperacijo toplote pozimi, poletnim delovanjem brez rekuperacije. Možno je dodatno dogrevanje zraka z vodnim grelnikom, vgrajenim zunaj naprave.
| Tip, EUROCLIMA ZHK 2000S KITCHEN + EKO KITCHEN | kpl | 1 |  | 0
2. | Kompaktna dovodno – odvodna prezračevalna klimatska naprava stoječe izvedbe, namenjena za kontrolirano prezračevanje kavarne v gostinskem objektu, z izkoriščanjem odpadne toplote (rekuperacijo) z visoko efektivnim ploščnim izmenjevalnikom in toplotno črpalko za ogrevanje in hlajenje. Dvoslojno ohišje iz prašno barvane jeklene pločevine, toplotno in zvočno izolirano s 35 mm mineralne volne. Ohišje s posluževalnimi (revizijskimi) vratci na tečajih, možnost odpiranja s hitrozapornimi vijaki.
Sestavljena iz:
- dovodni in odvodni direktno gnani ventilator; (2 hitrosti)
- ploščni izmenjevalnik toplote
- bypass
- filter F5 za sveži zrak
- filter F5 za odpadni zrak
- elektro-krmilna oprema z daljinskim posluževalnim panojem, funkcijami za regulacijo temperature, pretoka zraka, regulacijo el. grelnika, protizmrzovalno zaščito, s tedensko programsko uro in timerjem za zamenjavo filtrov ter ostalimi regulacijskimi in opozorilnimi funkcijami.
- lovilna posoda kondenza iz nerjaveče pločevine z odtočnim priključkom
Dodatna oprema:
- električni dogrelnik zraka 9kW
- zaporne lopute za sveži in odpadni zrak (vzmetni ali motorni pogon), ter za prosto pohlajevanje (dodatno)
- kanalsko temperaturno tipalo (2x)
- protizmrzovalni termostat
- indikator pretoka (pri električnem dogrelniku)
Tehnične karakteristike:
- ventilator dovod = 1200 m3/h, pri ca 210 Pa; el. moč motorja: 1.1 kW
- ventilator odvod = 1200 m3/h, pri ca 150 Pa; el. moč motorja: 1.1 kW
- ploščni izmenjevalnik toplote
- hrupnost: 1m od naprave ca 57 dB(A)
- el. priklop: 3x400V; 50 Hz; 20A
- dimenzije: ŠxVxD = 982x539x1826 mm
- teža: 216 kg
Ustreza npr.Systemair, Tip: MAXI 2000 EL 400V
|  | kpl | 1 |  | 0
0
0
3. | Ožičenje in priklop vseh šibkotočnih in močnostnih el. elementov klimatske naprave kot so: tipala, črpalke senzorji, ventilatorji tipala … |  |  |  | 0
|  | kpl | 1 |  | 0
0
0
4. | Ventilator za odvod zraka iz sanitarij z zaščito in prigrajenim timerjem, ter električnim priključkom |  |  |  | 0
| N=30W 220V |  |  |  | 0
| V=60m3/h |  |  |  | 0
| Lpa=42dB |  |  |  | 0
| m=1,1kg |  |  |  | 0
| npr. Pichler |  |  |  | 0
|  | kos | 9 |  | 0
0
5. | Aluminijasta rešetka za izenačitev tlakov |  |  |  | 0
| AR-4/P 325x125 | kos | 10 |  | 0
6. | Aluminijasta zaščitna rešetka
za vgradnjo v steno, vključno z vgradnim okvirjem iz aluminija in vsem potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom. Ustreza izdelek: IMP tip: AZR 2/3 velikosti:
| 600x300 | kpl | 1 |  | 0
| 1100x500 | kpl | 1 |  | 0
0
0
7. | Dobava in montaža dušiln lopute |  |  |  | 0
| DL 150x150 | kos | 1 |  | 0
| DL 250x150 | kos | 1 |  | 0
| DL 250x200 | kos | 2 |  | 0
8. | Dobava in montaža odvodnega prezračevalnega ventila, izdelanega iz jeklene pločevine in prašno lakiranega, proizvod IMP KLIMA
| PV 1 - f100 | kos | 5 |  | 0
9. | Jeklena rešetka
Profilirane (30 st.) rešetke za odvod zraka, proste površine 86.6%, okvir iz pocinkanel pločevine, barva RAL 9010, kompletno z elementom za regulacijo količine nastavljivim z sprednje strani, ter montažnim materialom, Ustreza izdelek: IMP tip: JR-1/F velikosti:
| 525x125 | kpl | 3 |  | 0
| 500x150 | kpl | 2 |  | 0
10. | Jeklena rešetka
Profilirane (30 st.) rešetke za odvod zraka, proste površine 86.6%, okvir iz pocinkanel pločevine, barva RAL 9010, kompletno z elementom za regulacijo količine nastavljivim z sprednje strani, ter montažnim materialom, Ustreza izdelek: IMP tip: JR-1/G velikosti:
| 600x150 | kpl | 3 |  | 0
11. | Dušilnik zvoka, z ohišjem iz pocinkane
pločevine z obojestranskimi kanalskimi
profili, okvirji kulis iz poc. ploč., dušilni
material odporen na vlago in zaščiten proti
odrgnenju
| DZ-2V 420x300mm L=1000mm | kos | 2 |  | 0
| DZ-2V 1000x600mm L=1250mm | kos | 2 |  | 0
0
12. | Dobava in montaža dovodnega vrtinčnega difuzorja z masko v barvi, ki jo določi arhitekt ( preveriti pred naročilom), izolirno komoro s stranskim priključko in regulacijsko loputo, preforirano pločevino na dovodnih difuzorjih, vključno z vsem potrebnim veznim, pritrdilnim in montažnim materialom.
kot npr. proizvod: Lindab
ali enakovredno
| OD-8/K/Z/S/M vel. 600/48 | kos | 6 |  | 0
0
13. | Kanalski razvod |  |  |  | 0
| Zračni kanali pravokotnega preseka, izdelani iz pocinkane pločevine po DIN 1946 predpisih, kompletno z loputami, pritrdilnim in montažnim materialom ter dodatkom na odrez za nazivne velikosti daljše stranice, vključno s fazonskimi kosi |  |  |  | 0
|  | kg | 1890 |  | 0
0
14. | Obešala |  |  |  | 0
| za vodoravno, poševni in navpično pritrditev kanalov na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije. Izvedba obešal je iz pocinkane perforirane pločevine in sintetične gume – dušenje zvoka 17 dB(A), navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinske vložke, vijake z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo za kanale naslednjih dimenzij in kvadratur! |  |  |  | 0
|  | kg | 220 |  | 0
0
16. | Izolacija |  |  |  | 0
| kanalov odvedenega zraka preko podstrešja (skozi hladne prostore) Ustreza izdelek: Armstrong, zaščitena z Al pločevino tip AC |  |  |  | 0
| 19 mm | m2 | 90 |  | 0
0
17. | Izolacija |  |  |  | 0
| kanalov odvedenega zraka preko podstrešja (skozi hladne prostore) Ustreza izdelek: Armstrong, tip AC |  |  |  | 0
| 19 mm | m2 | 10 |  | 0
0
0
18. | Protihrupno zatesnenje gradbenih prebojev |  |  |  | 0
| Protihrupno obojestransko tesnenje vseh gradbenih prebojev po grobi zazidav s tesnilno maso med prehodi skozi gradbeno konstrukcijo |  |  |  | 0
|  | št. tub | 5 |  | 0
0
0
19. | Ureguliranje sistemov prezračevanja, klimatizacije in hlajenja po potrjenih obratovalnih protokolih (do 5 režimov) objekta. Obratovalni pogoji v objektu so zelo spremenljivi (toplotne obremenitve zaradi tehnoloških izvorov, spremenljivo število ljudi,itd) zato je potrebno ureguliranje in sinhronizacijo delovanja naprav opraviti pri vsaj treh realno pričakovanih modelnih obremenitvah objekta. |  |  |  | 0
|  | kpl | 2 |  | 0
20. | Pripravo dokumentacije dokazilo o zanesljivosti objekta , ki jo izvajalec preda investitorju (atesti, izjave o skladnosti, CE certifikati, tehnična soglasja…
|  | kpl | 1 |  | 0
21. | Napisne ploščice in označtitev smeri pretokov
| zraka, vključno s pritrdilnim materialom | kos | 8 |  | 0
22. | Funkcijska shema, vložena v okvir in zaščitena s steklom, skupaj s pritrdilnim materialom | kpl | 1 |  | 0
0
0
23. | Pripravljalna dela, meritev na objektu, in zaključna dela, odvoz odpadnega materila na stalno deponijo |  |  |  | 0
|  | kpl | 1 |  | 0
0
24. | Splošni manipulativni ter zavarovalni in transportni stroški
|  | % | 2 |  | 0
25. | Izdelava PID, projektne in tehnične dokumentacije ( 5 izvodov) | % | 1.5 |  | 0
26. | Poskusno obratovanje, sestavljeno iz sledečih
delavnosti:
- prepihovanje in čiščenje kanalskih razvodov
- pregled inštalacije
- meritve karakterističnih veličin klimatizacijskega sistema vključno s pismenim poročilom
- simuliranje napak pri delovanju sistema v
različnih režimih obratovanja
- navodila za obratovanje in vzdrževanje
- Nadzor nad deli pri gradnji
- delovanje ventilatorjev,
- delovanje avtomatske regulacije,
- pregled instalacije, armatur in aparatov,
- navodila za obratovanje in vzdrževanje
|  | % | 3 |  | 0
| Skupaj Prezračevanje |  |  |  | 0

## D.Plinska napeljava
5.5.1.4. PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI IN STROŠKOVNO OCENO
PLINSKA NAPELJAVA
Notranja plinska napeljava
Opomba: izdelave talne kinete za razvod plinske napeljave v kuhinji in elektroinstalacijskih del, specifikacija ne zajema.
1. | Dobava, montaža in zagon kondenzacijskega plinskega kotla Thermo Condens tip WTC-GW 25-B,, izvedba W, varčna črpalka z reg. številom vrtljajev PWM (W=ogrevanje s preklopnim ventilom za sanitarno vodo
Weishaupt Thermo Condens
tip WTC-GW 25-B, izvedba W
Produkt-ID-Nr.: CE 0085 CR 0407
Stenski plinski kondenzacijski kotel v izvedbi W: z naslednjimi integriranimi komponentami:
* Visoko učink.PWM hibr. (PWM) črpalka s
krmilj. št. vrt., ki je lahko krmiljena
preko difer. tlaka ali s PWM signalom.
* Preklop. Vent. za toplo sanitarno vodo
* 10 litrska membranska raztezna posoda
Za zaprte ogrevalne sisteme po EN 12828.
Obratovanje brez min. pretočne količine.
Primeren za vrste pl. E, LL in B/P, za
obratovanje z zaj. zraka iz prostora in
z zajemom zraka iz okolice.
Kotl. telo iz dragocenega pesk. zlitka
al. in silicija. Velika površ. topl.
izmenjevalnika zagotavlja nizke temp.
dim.plinov in visoke stop.izkoristkov.
Velike revizijske odprtine omogočajo
učinkovito čiščenje ogrevalnih površin.
Ostale komponente:
* Analog. manometer in dig. senz. tlaka.
* Zbirni lonec za zrak z avtom. odzrač..
* Ultrazvočni merilnik pretoka.
* Nosilec, ki se ga da nivelirati
in stran. pomikati.
Tih in modul. sevalni gorilnik Premix,
ki zagotavlja nizke emisije CO- in Nox,
z modulacijskim območjem ca. 1:7.
Elektr. regulacija zgor. sistem SCOT
neprek. skrbi za optimalno zgorevanje
z visok. izkor. in niz. emisijami, ter nudi dodatne prednosti:
* Enostaven zagon
* Izravn. tlač. nihanj in kvalit. Plina
* Avtomat. prepozn. razl. vrst plina
* Za preklop na utekočinjen naftni plin ni potrebna predelava.
Modul. sistem uprav. WEM za upravljanje
kotl. funkcij in komponent ter uprav. enega direkt. ogr.kroga in hranilnika sanitarne vode.
Serijske funkcije:
* Sist. nap WEM-SG z vrem. in sob. vod.
regulacijo kotlovske temperature.
* Intuit. posluževanje uporab. vmesnika
prek simb. (ikone) in besed.(15 jezik.)
z vrtenjem in pritiskanjem
* Pomočnik za zagon z izborom hidravlike
* Prosto nastav. meni priljub. nastav.
* Barvni grafični zaslon
* 3 različni nivoji ogrevanja
* 3 prednast. čas.programi, ki se jih da prosto spreminjati
* Segment. prikaz ogr. in priprave tople sanitarne vode.
* Prisilno polnjenje hranilnika TSV (program Push)
* Program antilegionelne zaščite
* Integriran LAN vmesnik za povezavo
na WEM-Portal. Preko WEM-Portala lahko
do ogrevalnega sistema dostopamo preko
računalnika, ali preko aplikacije za mobilni telefon (nastavljanje z daljave, zapisovanje podatkov o delovanju, javljanje motenj, itd.)
* Večfunkcijski izhod za krmiljenje
naprave po izboru: -zunanje črpalke
(za ogrevanje, polnjenje hranilnika ali
cirkulacijo sanitarne vode), zunanjega
plinskega ventila, ali uporabo kot izhod
javljanja napake oz. delovanja)
* Dva vhodna kontakta za opcijsko
uporabo konfigurirana za zaporo
ogrevanja, priprave sanitarne vode
ali zaporo generatorja toplote.
* Regulacija temperatur in volumskega pretoka kretnice za preprečitev dviga temperature povratka.
* Razbremenilne uvodnice za kable
zunanjih komponent. Kovinska površina
na uvodnicah za oklop nizkonapetostnih vodov.
* Možnost razširitve osnovne regulacije
z razširitvenim modulom z dvema
preklopnima izhodoma, dvemi
tipali ter enim vhodom za 0-10 V signal
za vodenje kotla po daljinski zahtevi.
* CAN-Bus vmesnik za komunikacijo
z ostalimi regulacijskimi komponentami
sistema WEM, kot sta Sobni posluževalni
enoti RG1 in RG2, Sobno tipalo RF,
Modul ogrevalnega kroga WEM-EM-HK,
Solarni regulator WEM-EM-Sol.
Sistem lahko razširimo na do 24 mešalnih
ogrevalnih krogov, na katere lahko
povežemo po 3 sobna tipala.
Kvaliteta ogrevalne vode v sistemu mora
izpolnjevati zahteve predpisa VDI 2035,
oz. primerljivih nacionalnih ali regionalnih predpisov.
Tehnični podatki:
Kotlovska moč: 3,0 - 24,0 kW
Imen. moč modul. (Tpredt/Tpovr 50/30°C)
3,3 - 26,0 kW
Imen. moč modul. (Tpredt/Tpovr 80/60°C)
2,9 - 23,6 kW
Kotlovski izkoristek pri 100 %: 98,5 %
Kotlovski izkoristek pri 30 %: 110,3 %
Dovoljen delovni tlak v barih: 3
Masa v kg: 47
Mere naprave Širina / Višina / Globina
v mm: 520 / 792 / 335
Priklop dov. zraka/odvoda dimnih plinov:
DN 125/80
Označba energijske učinkovitosti:
Razred sezonske energ. učinkovitosti
pri ogrevanju prostorov: A
Sezonska energijska učinkovitost pri
ogrevanju prostorov: 94 %
Imenska toplotna moč: 23 kW
Letna poraba energije kot
končna energija (ogr. Prost.): 12766 kWh
| Nivo zvokovne moči Lwa: 48 dB | kpl | 1 | 0
0
2. | Dobava in montaža dimnovodneg sistema skozi streho |  |  | 0
| Osnovni dimovodni priključni set za delovanje neodvisno od zraka v prostoru tip WAL-PP-4-DD-125/80-0,4 črne barve |  |  | 0
| Weishaupt dimovodni sistem WAL PP |  |  | 0
| Osnovni set |  |  | 0
| tip WAL-PP-4-DD-125/80-0,4 črne barve |  |  | 0
| od zraka v prostoru neodvisno DN 125/80 |  |  | 0
| Sestavljen iz: |  |  | 0
| 1 priključek kotla PP bele barve DN 125/80 |  |  | 0
| 1 strešni preboj 0,4 m nad streho |  |  | 0
| črne barve DN 125/80, z objemko za tram |  |  | 0
| 1 mazivo | kpl | 1 | 0
0
3. | Dobava in montaža univerzalni strešnik črne barve nastavljivi nagib 25-45o , DN 125 | kos | 1 | 0
0
0
4. | Dobava in montaža koaksialna cev bela(jeklo)/ PP, DN 125/80, dolga 2m |  |  | 0
| Cev jeklo belo/PP DN 125/80, 2,0 m |  |  | 0
| samo za vgradnjo v zgradbe | kos | 4 | 0
0
0
5. | Dobava in montaža revizijski kos beli (kovinski)DN 125/80 - ravni |  |  | 0
| Revizijsko koleno belo DN125/80 |  |  | 0
| 87°, samo za montažo v zgradbi | kos | 1 | 0
0
0
6. | Dobava in montaža revizijski kos beli (kovinski) DN 125/80 - kotni |  |  | 0
| Koleno jeklo belo/PP DN 125/80, 87 stop. |  |  | 0
| samo za vgradnjo v zgradbe | kos | 1 | 0
0
0
7. | Dobava in montaža koaksialna cev bela(jeklo)/ PP, DN 125/80, dolga 1m |  |  | 0
| Cev jeklo belo/PP DN 125/80, 1,0 m |  |  | 0
| samo za vgradnjo v zgradbe | kos | 1 | 0
0
0
0
8. | Dobava in montaža magnetnega ventila Kromschröder, tip VAS232 R/NW, DN25 namenjenega daljinski zapori dovoda plina. Napajanje 220V, 50Hz. | kpl | 1 | 0
0
0
9. | Dobava in montaža regulatorja tlaka plina Kromschröder, tip GDJ15 R04-0. Vstopni tlak UNP 100mbar, izstopni tlak 30mbar. | kpl | 2 | 0
0
0
10. | Dobava, montaža in nastavitev varnostnega sklopa za kuhinjo Kromschröder, tip LSV 225V01-T12. | kpl | 1 | 0
* | Dobava in montaža dodatne opreme: |  |  | 0
- | Tlačno stikalo DL3A-3 s setom za kontrolo delovanja odvodnega ventilatorja kuhinjske nape. | kpl | 1 | 0
- | Stikalna omara varnostnega sklopa, vključno z elektro-vezalno shemo (nadometna, točna lokacija omare se določi na objektu). | kpl | 1 | 0
0
0
11. | Dobava in montaža zaščitne omarice iz nerjaveče jeklene pločevine debeline 1mm, dimenzije 500x500x300, za vgradnjo varnostnega kuhinjskega sklopa, z vrati z zapiralom brez ključavnice na ključ in odprtinami za prezračevanje, prirejene za vgradnjo v zid - podometna izvedba. Na omarici je rumena nalepka s črnim napisom: VARNOSTNI KUHINJSKI SKLOP. | kpl | 1 | 0
0
0
12. | Dobava in montaža brezšivne jeklene cevi po DIN2448, izdelane iz materiala St 37.3, z atestom za zemeljski plin in UNP, skupaj z dodatkom za razrez, tesnilnim, varilnim in pritrdilnim materialom ter uvarnimi fazonskimi kosi. |  |  | 0
- | DN25 ø33.7x2.60mm | m | 20 | 0
- | DN20 ø26.9x2.65mm | m | 14 | 0
0
13. | Dobava in montaža zaporne pipe s termičnim varovalom, navojne izvedbe, atestirane za UNP, opremljene z ročko za posluževanje. |  |  | 0
- | DN20 PN1 | kpl | 4 | 0
0
0
14. | Čiščenje cevi plinske napeljave in zaščita proti koroziji – izvedeno skladno z zahtevami projektne dokumentacije. | m2 | 5 | 0
0
0
15. | Tlačni in tesnostni preizkus plinske napeljave, izdaja poročila | kpl | 1 | 0
0
0
16. | Spuščanje plina v napeljavo in odzračevanje – izvedeno skladno z zahtevami projektne dokumentacije in distributerja. | kpl | 1 | 0
0
0
17. | Izdelava in zaščita prebojev plinovoda. Zaščita se izdela po priloženi skici. | kpl | 2 | 0
0
0
18. | Dobava in postavitev opreme za gašenje požara. |  |  | 0
- | gasilni aparat na prah, tip S-9 | kpl | 2 | 0
- | gasilni aparat na CO2, tip 5 | kpl | 1 | 0
0
19. | Montaža in priklop plinskih porabnikov | kos | 1 | 0
0
20. | Izpihovanje in notranje čiščenje cevovoda | kpl | 1 | 0
0
21. | Pregled plinske inštalacije ter spuščanje plina v notranjo plinsko inštalacijo s strani distributerja | kpl | 1 | 0
0
22. | Poskusno obratovanje, ki zajema naslednje aktivnosti: a./ polnenje cevovodov s plinom b./ regulacija in nastavitev armatur c./ nastavitev avtomatike d./ izdelava zapisnikov preizkusov e./ meritve na plinski peči d./ dimnikarsko soglasje | kpl | 1 | 0
0
23. | Požarna zatesnitev vseh odprtin pri prehodih instalacij skozi meje požarnih celic in sektorjev po SZPV 408 skupaj z označbo prebojev ter izdelavo tehnične dokumentacije z dokumentiranjem vseh prebojev. Pri iziri ustreznega požarnega tesnilnega sredstva se dosledno upošteva navodila proizvajalca. Požarno tesnitev prebojev instalacij se mora izvesti skladno z zahtevami ŠPV. | kpl | 2 | 0
0
24. | Električna priključitev vseh naprav in povezava plinskega grelnika na spojno letev ter ozemljitev. | kpl | 1 | 0
0
25. | Dobava in montaža trajnih oznak na ceveh "PLIN" ter označitev prostora plinske kotlovnice skladno s predpisi. Oznaka mora biti predhodno usklajena z distributerjem oziroma upravlalcem. | kpl | 1 | 0
0
0
26. | Drobni montažni, pritrdilni in tesnilni material. |  |  | 0
|  | kpl | 1 | 0
0
0
27. | Dobava in namestitev oznak: |  |  | 0
- | stikalo za izklop v sili – plinska kotlovnica | kpl | 1 | 0
- | plinska kotlovnica | kpl | 1 | 0
- | vstop nezaposlenim prepovedan | kpl | 1 | 0
- | izstop iz plinske kotlovnice | kpl | 1 | 0
0
0
28. | Izdelava navodil za obratovanje ter šolanje posluževalcev plinskega sistema. |  |  | 0
|  | kpl | 1 | 0
0
0
29. | Nadzor nad izvedbo del in projekt PID - dejanski posnetek podometnega dela plinske napeljave! |  |  | 0
|  | kpl | 1 | 0
0
30. | Ozemljitev notranje plinske napeljave. |  |  | 0
|  | kpl | 1 | 0
0
31. | Pomožna gradbena dela: |  |  | 0
- | izdelava utora za podometni del, zazidava, … |  |  | 0
|  | kpl | 1 | 0
0
32. | Pripravljalna, zaključna in nepredvidena dela, manipulativni in transportni stroški. |  |  | 0
|  | kpl | 1 | 0
Skupaj plinska napeljava |  |  |  | 0